Задача: поддержание температурно-влажного режима в погребе, хранилище продуктов, морозильнике и т.д.

Измеряемые параметры:

tн – наружная температура [С˚];

tв – внутренняя температура  [С˚];

hн – наружная влажность [%] (только измерение);

hв – внутренняя влажность  [%];

Исполнительные устройства:

VENT1 – приточный вентилятор (основная задача – снижение температуры);

VENT2 – вытяжной вентилятор (основная задача – снижение влажности);

WET – система орошения для увеличения влажности (электромагнитный клапан от стиральной машины              и лента капельного полива, расположенная по периметру пола);

COOL – оконный кондиционер, холодильная машина и пр.;

HOT – электронагреватель или электрический магнитный клапан включения водяного отопления;

* все устройства включаются логической  1, выключаются логическим  0.

Задаваемые параметры:

t1 – нижний порог температуры [С˚], диапазон   -25÷25 с дискретностью 0,1;

t2 – верхний порог температуры [С˚], диапазон   -25÷25 с дискретностью 0,1;

dt – дельта температур [С˚], диапазон 0÷5 с дискретностью 0,1. Задается для того, чтобы не             накладывались диапазоны регулировок;

k – Коэффициент с диапазоном 1÷5 с дискретностью 0,1. Задается с той же целью;

h – Влажность [%] – середина регулируемого диапазона 50÷85 с дискретностью 1;

dh – Дельта влажности  [%], определяет ширину регулируемого диапазона 1÷10 с дискретностью 1;

u1 – время [сек], на которое включается орошение, диапазон  1÷300 с дискретностью 1;

u2 – периодичность [мин], корректировки влажности, диапазон 1÷100 с дискретностью 1;

u3 – время [мин], на которое включается проветривание, диапазон 0÷200 с дискретностью 10.

Условные обозначения:

↑ - рост параметра;

↓ - уменьшение параметра;

→ - переход  к значению.

Как должно работать

Регулировка температуры разбита на 4 алгоритма

- Охлаждение

А) При условии tн  ≤  t1 – dt

tв ↑  до   tв  ≥  t2  →   VENT1 = 1;

tв ↓  до   tв  =  t1  →   VENT1 = 0;       и т.д.;

Б) При условии  t1 – dt  <  tн  ≤  t2 – k * dt

tв ↑  до   tв  ≥  t2  →   VENT1 = 1;

tв ↓  до   tв  =  tн + dt  →   VENT1 = 0;       и т.д.;

В) При условии   tн  >  t2 - k * dt

tв ↑   до   tв  ≥  t2  →   COOL=1;

tв ↓   до   tв  =  t1  →   COOL=0;     и т.д.;

- Нагрев:

tв  ↓  до   tв  ≤  t1 – dt  →   HOT = 1;

tв  ↑  до   tв  ≥  t2 – dt  →   HOT = 0;     и т.д.;

Регулировка влажности разбита на 2 алгоритма:

- Увлажнение при условии  hв  <  h

hв ↓  до  hв  ≤  h – dh  →  запускается процесс увлажнения:

WET = 1  –  продолжительностью  u1, через время u2  процесс повторяется до достижения

условия hв  ≥  h, после чего процесс увлажнения заканчивается.

Т.е. вода подается импульсами длительностью u1 с периодичностью u2

старт увлажнения  →  hв  ≤  h – dh

стоп увлажнения   →  hв  ≥  h

- Осушение  при условии     hв  ≥  h +  dh

hв ↑   до  hв  ≥  h + dh  →  запускается процесс осушения:

VENT2 = 1  до выполнения условия    hв  =  h  →    VENT2 = 0      и т.д.

Назначение кнопок

“PLUS” – увеличение задаваемого параметра;

“MINUS” – уменьшение задаваемого интервала;

“MODE” установка задаваемых параметров:  t1;  t2;  dt;  k;  h; dh.

“SET” – установка задаваемых параметров :  u1;  u2;  u3.

“VENT” – нажатие включает режим вентиляции:  VENT1 = 1,  VENT2 = 1 на время u3.

Этот режим имеет приоритет перед другими режимами, управляющими вентиляторами. Повторное нажатие на “VENT” отключает этот режим.

“LOOK”   - резидентно на индикатор выводится  tн  и  далее при нажатии по кругу  hн,  tв,  hв.