Описание работы.

Терморегулятор позволяет вести разогрев (охлаждение) печи или другого устройства по заданной программе.

Максимальное количество программ – 5 (номера от 0 до 4).

При включении питания считываются настройки из EEPROM, подается короткий звуковой сигнал, производится замер температуры и расчет текущего SP (SetPoint - задание).

Замеры температуры производятся каждые 0,5 сек. Измерения проводятся 25 раз в течении 0,5 сек суммируются и делятся на 25.

Перерасчет SP производится через время, заданное параметром ti. Текущая температура (PV) сравнивается с SP. Корректировка положения клапана производится через время, заданное параметром ti на величину, заданную параметром F.

F – длительность управляющего импульса, подающегося на исполнительный механизм клапана. Может принимать значения от 1 до 100, цена одного деления 20 мс. Таким образом, длительность импульса может быть в пределах от 20 мс до 2 с.

Расчет F ведется по алгоритму:

error_new = SP - PV; – определение ошибки

error_summa = error_summa + error_new; – накопление ошибки. error_summa; ограничивается не больше Er и не меньше -Er,

F = (error_new  + (error_new - error_old)*di/ti + error_summa*ti/In)/ Pr;

error_old = error_new; – запоминание ошибки

Величина F ограничена на уровне 100.

Все значения берутся с учетом знака.

Если текущая температура ниже текущего задания, то формируется импульс на открытие клапана. Если текущая температура выше текущего задания, то импульс на закрытие клапана.

После завершения выполнения текущей программы подается два коротких звуковых сигнала. Достигнутая температура становится начальной для следующей программы, SP пересчитывается с новыми параметрами и терморегулятор продолжает свою работу. После того, как завершено выполнение последней программы, мощность уменьшается до минимума (подается сигнал на уменьшение мощности длительностью 60 сек), показания текущей температуры переходят в режим мигания, подается три длинных звуковых сигнала. Светодиод ON/OFF гаснет. Для перезапуска терморегулятора необходимо нажать кнопку ON/OFF.

Первое нажатие (0.7 сек.) на кнопку ON/OFF приводит к запуску термостата. Установленные данные записываются в EEPROM. Программа стартует с установленными данными. Повторное (0.7 сек.) нажатие на кнопку отключает термостат, данные в EEPROM не очищаются. Следующее нажатие снова запускает термостат с 0-ой программы. Нажатия на кнопку ON/OFF сопровождаются коротким звуковым сигналом.

Нажатия на кнопку DISPLAY выводят на индикатор по кругу: текущую температура, номер текущей программы (P), оставшееся время до завершения текущей программы (формат часы:минуты, мигает разделительная точка), текущее задание SP, длительность управляющего импульса F от 0 до 100.

Нажатие на SET переводит прибор в режим установки по кругу: отображение текущей температуры, номер программы, заданная для данной программы температура от 0 до 2000 оС, заданное время выполнения данной программы от 0 до 99 часов 55 минут (разделительная точка горит постоянно).

Номер программы для установки выбирается кнопками PLUS/MINUS от 0 до выбранного количества программ nP, затем производится установка заданий для данной программы. Так по кругу необходимо запрограммировать все программы. Общее количество программ (nP), которые будут выполнены, задается в сервисном режиме. Программы выполняются последовательно от 0 до величины параметра nP.

Одновременное нажатие на SET и DISPLAY переводит прибор в сервисный режим. Доступны для установки по кругу:

- Pr – коэффициент пропорциональности. Пределы установки 1 ÷ 99.

- In – интегральный коэффициент. Пределы установки 1÷ 99.

- di – дифференциальный коэффициент. Пределы установки 0 ÷ 99.

- ti – время между измерениями. Пределы установки 1 ÷ 99 сек.

- Er – ограничение для параметра iState. Пределы установки 1 ÷ 50.

- nP – количество программ от 0 до 4.

Все изменения через 10 сек записываются в EEPROM, а прибор переходит в основное состояние (отображение текущей температуры).

Расчет SP, если начальная температура меньше или равна заданию (режим нагрева или стабилизации):

SP=tнач+tкон−tначτпрогр×r

Расчет SP, если начальная температура больше задания (режим охлаждения):

SP=tнач−tнач−tконτпрогр×r

Где:

tнач- начальная температура,

tкон- конечная температура,

τпрогр- время выполнения программы

r- шаг выполнения программы, увеличивается на 1 после отсчета времени ti.