- Введение.

- Запуск программы.

- Диагностика и калибровка.

- Заключение.

Введение.

История начиналась с появившейся необходимости отремонтировать пару смартов. К тому же на некоторых блоках нужно было всего лишь корректно откалибровать батареи. Как поступить человеку понимающему в ремонте электроники, в далике от сервисов? Попытаться разобраться самому, надеюсь читающие эту статью тем и занимаются. Оказалось, что эта тема покрыта мраком. "Техническая поддержка от APC", работает как автоответчик с запрограммированным набором слов "Обращайтесь в сервис". В форуме присутствовали постоянные вопросы, которые сейчас кажутся нелепыми "Существует ли калибровка UPS?", "Как откалибровать UPS?" и даже "Как откалибровать новые батареи?". Конечно есть специалисты по ремонту UPS, но они молчали или "гнули пальцы", считая что все кроме их криворукие, своеобразная мания величия. Пришлось потратить некоторое время для изучения данной темы. Возможно кто то начиная с нуля облегчит свой путь. Теперь не нужно изобретать велосипед.

Программа UpsDiag создаётся для решения вопросов по калибровке и диагностики блоков бесперебойного питания фирмы APC. Алгоритм работы программы основан на протоколе обмена UPS с компьютером. UpsDiag работает с блоками третьего поколения типа Smart и Back Pro имеющего данный протокол. Если при запуске программы она находит UPS и запускается без предупреждений, значит у Вас блок с соответствующим протоколом третьего поколения. UpsDiag поможет откалибровать блоки пользователям не особенно вникающим в ремонт электроники и соответственно сберечь немного нервов, физических сил и денег.

Всё сказанное касается блоков способных правильно мониториться по протоколу. Если же этого не происходит, или происходит с большими искажениями вероятно блок неисправен и требует более глубокого подхода и ремонта.

Если Вы читаете данные строки, значит скачали программу UpsDiag. И так вперёд !!!

Запуск программы.

Самое простое - это установка программы. Достаточно со страницы http://upsdiag.by.ru/index.html скачать и разархивировать файл в удобную для Вас папку и запустить файл UPSDiag.exe. Программа анализирует состояние портов на возможность их открытия. Далее производится поиск UPS на COM портах. Найденный блок исследуется на принадлежность к третьему поколению. Всё это при необходимости сопровождается предупреждениями. Например если PowerChute, загружающаяся автоматически занимает порт то будет предупреждение о занятом порте. Если же Smart окажется первого или второго поколения то после предупреждения с ним можно корректно работать только в режиме "Терминал".

В программу добавлена возможность работать не только с кабелем 940-024С но и с кабелем Back Pro 940-095B. Отличие кабелей в использовании сигнала RTS в модели 940-095В который снимается при открытии порта.

Ни каких вредных действий программа не может сделать блокам любых поколений, если только не сам пользователь в режиме терминал!!!

И так программа определила UPS теперь можно работать далее.

Диагностика .

Перед Вами форма "Состояние". На ней выводятся все основные данные и режимы работы блока. Эта форма служит только для отображения информации, никаких действий по калибровке она сделать не позволяет.

Калибровка.

Режим калибровки говорит сам за себя. В этом режиме производится калибровка всех сервисных параметров. Например: измеряется напряжение батарей прибором и сравнивается с показаниями UPS. Если необходимо скорректировать показания, нажмите правую клавишу мыши при наведённом курсоре на данный параметр. Вводите необходимую коррекцию. Регистры 4,5 и 6 являются неизменными константами и корректируются только в случае неисправности или самопроизвольного изменения EEPROM. Заносятся они согласно таблице.

Терминал.

Протокол обмена Smart довольно обширный. Уместить его весь в программу сложно, да и нет необходимости. Не всем нужно смотреть все команды протокола, да ещё к тому же они разные для разных UPS. С другой стороны кто то захочет поэкспериментировать, поискать дополнительные команды или все же дать команду не учтённую UpsDiag. Для этого и существует режим "Терминал", т.е. для гурманов.

Заключение.

Авторы стараются отвечать на все письма. Нам необходима обратная связь для усовершенствования программы. Все замечания вносятся с выходом очередной версии. Поэтому мы надеемся на Ваше сотрудничество.

В начало.

# Smart - протокол обмена. Протокол обмена служит для связи блока бесперебойного питания с компьютером. Можно провести полную диагностику и настройку блока, изменить доступные уставки и даже написать собственную программу для работы UPS в составе различных систем, если вас не устраивают фирменные программы. Связь компьютера с блоком бесперебойного питания производится по стандартному последовательному интерфейсу RS232 2400bps/8N1. Работая в терминале, для ввода аппарата в режим мониторинга, первой подаётся команда "Y". Для того, чтобы изменённые данные записались в EEPROM, необходимо дождаться ответа от UPS "¦". Данное утверждение касается в основном Smart третьего поколения. Необходимо учесть, что существует три поколения моделей со своими особенностями протокола обмена. Например у первого и второго поколений UPS отсутствует режим PROG и соответственно команды "1" и "R", при этом регистры 5 и 6 доступны в режиме обычного мониторинга и т. далее (см. таблицу ниже). За каждым положительным ответом следуют управляющие символы "конец строки" и "перевод каретки". В колонке 2G/M отмечена поддержка протокола блоками второго поколения и Matrix. * есть поддержка, ---- нет поддержки.

| Команда | Код. | 2G/M | Ответ UPS. | Комментарий. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ^A | 0x01 | ---- | SMART-UPS700 | Тип модели. |
| ^N--^N | 0x0E | ---- | ? | Включить UPS. Посылают дважды с задержкой 1,5 сек. |
| ^Z | 0x1A | ---- | Capabilities | Строка возможных параметров и установок UPS. |
| A | 0x41 | * | OK | Тест индикации и звука 2 сек. |
| B | 0x41 | * | 27.74 | Напряжение батареи. |
| C | 0x43 | * | 036.0 | Температура внутреннего термодатчика . |
| D | 0x44 | * | сопровождается "!", по завершении "$". | Калибровка батарей. Запускается при 100% заряде, выполняется до 25% разряда(35% для Matrix). Изменяет значение "j". Прервать "D". |
| E | 0x45 | * | 336 168 ON OFF | Интервал самотестирования (14дней, 7дней, при включении, нет самотестирования) соответственно. |
| F | 0x46 | * | 50.00 | Линейная частота. |
| G | 0x47 | * | R H L T O S | Причина перехода на батарею. H-высокое напряжение, L-низкое напряжение, T-выравнивание напряжения, O-нет переключений от последней проверки, S-из-за команды"U" . |
| K--K | 0x4B | * | OK или * | Выключение с установленным интервалом. Послать дважды с задержкой 1.5 сек. |
| L | 0x4C | * | 218.3 | Входное напряжение, при отсутствии 000.0. |
| M | 0x4D | * | 240.0 | Максимальное напряжение от посл. опроса. |
| N | 0x4E | * | 190.0 | Минимальное напряжение от посл. опроса. |
| O | 0x4F | * | 218.3 | Выходное напряжение, см. при работе от бат. |
| P | 0x50 | * | 35.5 | Мощность нагрузки %. |
| Q | 0x51 | * | См. таблицу. | Флаг статуса. |
| R | 0x52 | ---- | BYE | Выключение режима мониторинга для 3го поколения Smart-UPS", Smart-UPS v/s, Back-UPS pro. |
| S | 0x53 | ---- | OK | Команда выключения, выполняется за установленный период, действительна при работе от батарей. При появлении входного напряжения UPS включается. |
| U | 0x55 | * | OK ! $ | Имитирует сбой питания. |
| V | 0x56 | * | GWI---------Смотрите таблицу. | Номер версии UPS. |
| W | 0x57 | * | OK | Self test . Тест работоспособности UPS. |
| X | 0x58 | * | - OK - BT - NG - NO | Результат Selftest - OK-хорошая батарея - BT-недостаточная ёмкость батарей - NG-тест не прошёл - NO-тест не проводился последние пять минут |
| Y | 0x59 | * | SM | Вводит Smart в режим мониторинга. |
| Z--Z | 0x5A |  |  | Немедленно выключает UPS. Послать дважды с задержкой 1.5 сек. |
| Команда | Код. | 2G/M | Ответ UPS. | Комментарий. |
| a | 0x61 | ---- | Пример: 3.!$%+?=#¦. +789>@ABCDEFGKLMNOPQRSUVWXYZ' abcefgjklmnopqrsuxyz~ | Информация протокола, показывает три основных раздела разделённых точкой: - Версия протокола - Аварийные сообщения - Используемые команды |
| b | 0x62 | ---- | 50.9.I | - 50-SKU цифра определяющая модель - 9-ревизия программы . - I-код страны (D=USA, I=International, A=Asia, J=Japan, M=Canada). |
| c | 0x63 | * | UPS_700 | Имя определяемое пользователем. |
| e | 0x65 | * | 00 01 02 03 | Минимальный уровень разряда батарей в %, для включения UPS после возврата питающего напряжения. Предотвращает частые переключения в связи со сбоями питания - 00-0%(немедленное переключение) - 01---15% - 02---50% - 03---90% |
| f | 0x66 | * | 100.0 | Уровень заряда батарей в процентах %. |
| g | 0x67 | * | 012 или 024 или 048 | Номинальное напряжение батарей. |
| h |  | ---- | NA (Окружающая влажность) | Команда не реализована. |
| i |  | ---- | NA (Не определено) | Команда не реализована. |
| j | 0x6A | * | 0185 | (Runtime)Расчётное время работы в минутах. |
| k | 0x6B | * | 0 T L N | Задержка подачи звукового сигнала: - 0---5 секунд. - Т---30 секунд. - L---только при разряженных батареях. - N---сигнал отключен. |
| l | 0x6C | * | 196 188 208 204 | Минимальное напряжение переключения UPS на батарею. Соответствие уставок байтам: 196---00h, 188---01h, 208---02h, 204---03h. |
| m | 0x6D | * | 11/29/96 | Дата изготовления. |
| n | 0x6E | * | gs9635180029 | Уникальный серийный номер. |
| o | 0x6F | * | 230 240 220 225 | Выходное напряжение при работе от батарей. Соответствие байт вых. напряжению: 00h---230v, 01h---240v, 02h---220v, 03h---225v. |
| p | 0x70 | * | 020 180 300 600 | Задержка выключения в сек. Соответствие байт значениям: 00---020(по умолчанию), 01---180, 02---300, 03---600. |
| q | 0x71 | * | 02 05 07 10 | Время сообщения о разряженной батареи перед выключением питания в минутах. Соответствие байт минутам: 00h---02(по умолчанию), 01h---05, 02h---07, 03h---10. |
| r | 0x72 | * | 000 060 180 300 | Задержка подачи сигнала в секундах. Адрес в EEPROM 7Ch. Соответствие значений байтам: 000 байт 00h(по умолчанию), 060 байт 01h, 180 байт 02h, 300 байт 03h. |
| Команда | Код. | 2G/M | Ответ UPS. | Комментарий. |
| s | 0x73 | * | H M L A | Чуствительность к изменению напряжения сети. - H--высокая - M--средняя - L--низкая - A--автокоррекция только для Matrix |
| u | 0x75 | * | 253 264 271 280 | При достижении данного напряжения в сети UPS переходит на батареи. Соответствие байт значениям напряжения: 00h---253(по умолчанию), 01h---264, 02h---271, 03h---280. |
| v | 0x76 |  |  | Версия платы блока. |
| x | 0x78 | * | 11/29/96 | Дата замены батарей. |
| у | 0x79 | * | (C)APCC | Объявление авторского права. |
| z | 0x7A | * | CLEAR | Сброс пользовательских настроек к заводским кроме даты замены батарей и имя пользователя. Не для SmartUPSv/s или BackUPS Pro. |
| Shift + | 0x2B | ---- |  | Команда увеличения юстируемых значений, влияет на активный параметр опрашиваемый в данный момент. Знак "¦" от UPS подтверждает запись параметра в ППЗУ. |
| - | 0x2D | * |  | Команда уменьшения юстируемых значений, влияет на активный параметр опрашиваемый в данный момент. Знак "¦" от UPS подтверждает запись параметра в ППЗУ. |
| @nnn |  | * | OK или * | При вводе четырёх символов подряд выключает UPS на "nnn" десятых часа. |
| DEL | 0x7F | ---- | OK | Отмена выключения т.е. команд @, S, K--K. |
| 0 | 0x30 | * |  | Регистр 0-коэффициент пропорциональный ёмкости батарей. |
| ~ | 0x7E | ---- | Смотрите таблицу регистра 1. | Регистр 1. |
| ' | 0x27 | ---- | Смотрите таблицу регистра 2. | Регистр 2. |
| 8 | 0x38 | * | Смотрите таблицу регистра 3. | Регистр 3. |
| 4 | 0x34 | ---- | Смотрите таблицу. | Регистр 4. |
| 5 | 0x35 | * | Смотрите таблицу. | Регистр 5. |
| 6 | 0x36 | * | Смотрите таблицу. | Регистр 6. |
| 7 | 0x37 | * | Смотрите таблицу. | Позиция переключателей. Действительно для моделей оборудованных переключателями. |
| 9 | 0x39 | * | 00 FF | Оценка UPSом качества сети. - 00---неудовлетворительное - FF---приемлемое |
| > | 0x3E | ---- |  | Сообщает о количестве установленных батарей. |
| Команда | Код. | 2G/M | Ответ UPS. | Комментарий. |

Существуют и специфические команды для Matrix и Summetra: ^ < / \ ^V ^L w

Флаг статуса

| БИТ | HEX | Шестнадцатиричные данные биты в единичном состоянии которых обозначают: |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | Состояние рабочей калибровки. Не сообщают Smart UPSv/s, Back UPS Pro. |
| 1 | 0x02 | Режим Smart Trim. Не сообщается 1 и 2 поколением Smart. |
| 2 | 0x04 | Режим Smart Boost. |
| 3 | 0x08 | Работа в сети On Line |
| 4 | 0x10 | Работа от батарей On Battery. |
| 5 | 0x20 | UPS перегружен. |
| 6 | 0x40 | Батарея разряжена. (battery low) |
| 7 | 0x80 | Замените батарею.(replace battery) |

Пример расшифравки байта:

01h---00000001 bin---состояние рабочей калибровки.

04h---00000100 bin---режим Smart Boost.

05h---00000101 bin---состояние рабочей калибровки и режим Smart Boost.

Возврат в текст протокола.

| Аварийные сообщения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ. | Код. | Комментарий. |
| ! | 0x21 | Сбой сети - посылается UPS при переходе на батарею, повторяется каждые 30 секунд. |
| $ | 0x24 | Возврат UPS на работу от батарей к сети. |
| % | 0x25 | Разряжена батарея. Не для SmartUPSv/s, BackUPS Pro. |
| + | 0x2B | Возврат от предыдущего сигнала при заряде батареи. |
| ? | 0x3F | Аварийное состояние - посылается при выключении по перегрузке или недостаточной ёмкости батарей, так же через 10 минут после выключения. |
| = | 0x3D | Возврат из аварийного состояния. Не работает в SmartUPS v/s, BackUPS Pro. |
| * | 0x2A | Ожидание выключения, посылается когда UPS готовится выключить нагрузку. После этого символа никакие команды не обрабатываются. Не работает в Smart v/s, BackUPS Pro, SmartUPS третьего поколения. |
| # | 0x23 | Замена батареи, посылается когда UPS определяет, что необходимо заменить батарею, посылается каждые пять часов. Не для SmartUPSv/s, BackUPS Pro. |
| & | 0x | Не определено!!! |
| ¦ | 0x7C | Изменение переменных в EEPROM, посылается при изменении данных в EEPROM. Поддерживается MatrixUPS и SmartUPS третьего поколения. |

# Сервисный режим UPS "PROG".

Данный режим предназначен для сервисной калибровки блоков бесперебойного питания. Он позволяет подстраивать показания блока к действительным, определённым с помощью приборов. Также он позволяет менять данные недоступные для обычного режима мониторинга. Этой операцией нужно пользоваться осторожно и при возможности прочитать содержимое EEPROM для аварийного восстановления UPS. Что бы войти в режим "PROG" необходимо дать команду "Y"---ввод UPS в режим мониторинга, при этом получите ответ "SM". Затем посылаются две "1" с интервалом 1.5 секунды, при этом получаем ответ "PROG" подтверждающий вход в данный режим. Параметры изменяются только для активных команд, от которых в данный момент идет вывод на экран. Режим "PROG" поддерживается устройствами третьего поколения. В режиме "PROG" можно изменить следующие параметры, примерный список: - "m"---дата изготовления. После команды "m" UPS выведет дату, нажимаем "Shift+" и вводим новую дату в формате 21/07/02 , при вводе слышим щелчки UPS. - "b"---ревизия программного обеспечения, для замены шаг вперёд "Shift+", шаг назад "-". Значения : 07--50.9.I; 08--60.9.D; 09--60.9.M и так далее. Ревизия должна соответствовать модели, поэтому менять её нежелательно. См. ТАБЛИЦУ. - Регистры 4,5,6 используются внутренней программой контроллера (константы для каждой модели UPS), их можно проверить по таблице и соответственно выставить. - Регистр "0" это число пропорциональное ёмкости батарей. Соответственно от него зависит RunTime "j", т.е. время работы от батарей, в зависимости от нагрузки. Уставки от 00h до FFh. Если изменить "0" то при одинаковой нагрузке изменится и "j". Реальные значения регистра "0" устанавливаются после проведения калибровки батарей. - Мощность нагрузки "P". Нагрузите UPS эталонной нагрузкой, команда "P" покажет нагрузку, командами "Shift+" и "-" введите поправочный коэффициент. - Входное напряжение "L". Измеряя напряжение сети, методом описанным выше введите поправочный коэффициент. - Напряжение батареи "B". Действия описанные выше. - ^Y----самая опасная команда, полностью очищает EEPROM. Дальнейшая работа возможна после перешивки EEPROM на внешнем программаторе.

Регистр 1

Все биты поддерживаются UPS Matrix, для Smart UPS действительны биты 6 и 7.

| БИТ | HEX | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | UPS включен (продолжительность состояния 2сек.) |
| 1 | 0x02 | Режим "байпас" (обхода) из за внутренней ошибки. См. рег.2 и 3. |
| 2 | 0x04 | Переход в режим "байпас" (обход) по команде. |
| 3 | 0x08 | В режиме "байпас" (обход) по команде. |
| 4 | 0x10 | Возврат из режима "байпас" (обход). |
| 5 | 0x20 | Ручное включение режима "байпас" (обход) . |
| 6 | 0x40 | Готов к включению по команде пользователя. |
| 7 | 0x80 | Готов к включению по команде пользователя или по возврату сети. |

Возврат в текст протокола.

Регистр 2

UPS Matrix поддерживает биты 0-5. Smart UPS биты 4, 6. SmartUPS v/s и BackUPS Pro биты 4, 6, 7. Неиспользуемые биты устанавливаются в 0. Режим "байпас" это трансляция питающего напряжения напрямую минуя UPS.

| БИТ | Комментарий. |
| --- | --- |
| 0 | UPS в режиме "байпас" (обход) из за неисправности вентилятора в модуле электроники. |
| 1 | UPS в режиме "байпас" (обход) из за неисправности вентилятора в модуле изолирующего трансформатора. |
| 2 | Неисправна схема "байпас" (обход). |
| 3 | UPS в режиме "байпас" (обход) из за неправильного выходного напряжения. |
| 4 | UPS в режиме "байпас" (обход) из за не симметрии выходного напряжения. |
| 5 | Подана команда остановить режим"байпас" (обход) при отключенных батареях----UPS остаётся в режиме "байпас" (обход). |
| 6 | Неисправность реле режимов SmartTrim или SmartBoost. |
| 7 | Неправильное выходное напряжение. |

Возврат в текст протокола.

Регистр 3

Все биты действительны для Matrix и Smart третьего поколения. SmartUPS v/s и BackUPS Pro поддерживают биты 0-5. All others report 0-4. State change of bits 1,2,5,6,7 are reported asynchronously with ? and = messages.

| БИТ | Комментарий. |
| --- | --- |
| 0 | Выход отключен по разряду батарей. |
| 1 | Невозможно перейти на батареи из за перегрузки. |
| 2 | Неисправность основного реле. |
| 3 | UPS в режиме ожидания по команде "@". |
| 4 | UPS выключен командой "S". |
| 5 | Неисправность зарядного устройства UPS. |
| 6 | Неисправность обходного реле. |
| 7 | Повышена темперетура. |

Возврат в текст протокола.

Расшифровка версии UPS при подаче команды "V".

Спасибо Ливенцову Александру за помощь в подготовке материала! При ознакомлении необходимо помнить, что данные составлены на основе анализа считанных с UPS данных и могут содержать не точности.

Первый символ в версии UPS - коммерческое название модели UPS соответствует нижеприведённой таблице.

| 0 | Matrix 3000 |
| --- | --- |
| 5 | Matrix 5000 |
| 2 | Smart-UPS 250 |
| 3 | Smart-UPS 400 |
| 4 | Smart-UPS 400 |
| 6 | Smart-UPS 600 |
| 7 | Smart-UPS 900 |
| 8 | Smart-UPS 1250 |
| 9 | Smart-UPS 2000 |
| A | Smart-UPS 1400 |
| B | Smart-UPS 1000 |
| C | Smart-UPS 650 |
| D | Smart-UPS 420 |
| E | Smart-UPS 280 |
| F | Smart-UPS 450 |
| G | Smart-UPS 700 |
| H | Smart-UPS 700XL |
| I | Smart-UPS 1000 |
| J | Smart-UPS 1000XL |
| K | Smart-UPS 1400 |
| L | Smart-UPS 1400XL |
| M | Smart-UPS 2200 |
| N | Smart-UPS 2200XL |
| O | Smart-UPS 3000 |
| P | Smart-UPS 5000 |
| Q | Back-UPS |

Второй символ в версии UPS - версия набора команд управления UPS

- W - расширенная для 3 поколения Smart-UPS

- Q - Для второго поколения Smart-UPS

- T - типовая для 1 поколения Smart-UPS

- U - ультра для модульных и наращиваемых UPS

Третий символ в версии UPS - аппаратная версия номинального выходного напряжения UPS

- D - для внутреннего использования (USA )

- I - выходное напряжение 240в (интернациональная версия )

- M - выходное напряжение 208в (для военного применения )

- J - выходное напряжение 100/200в (для Японии )

Возврат в текст протокола.

В этом документе расположены различные табличные данные.

- Таблица регистров 4,5,6 EEPROM .

- Таблица соответствия ревизии программы считанной из UPS по команде <b>.

- Таблица соответствия времени работы от батарей в зависимости от нагрузки в минутах.

- Таблица прошивки EEPROM 93C46 прочитанная с блока

- Вольт-амперная характеристика трансформатора.

Таблица составлена при анализе многочисленных писем автору с информацией о прочитанных регистрах. При наличии таких данных можно сделать некоторые выводы. Данные регистры определены фирмой как константы и устанавливаются при изготовлении UPS. Совсем не обязательно знать назначение этих регистров потому, что неизвестна программа микроконтроллера, и наверное ни кому не придёт в голову её менять. При калибровке UPS необходимо выставлять регистры 4, 5, 6 согласно таблице. Это не относится к регистру "0", так как он определяет ёмкость батарей и со временем меняется. В таблице приведено его начальное значение. Обратите внимание что у UPS с программой REV7 данные по регистрам отличаются от данных других ревизий. Предполагаю, что существует две таблицы для UPS с REV7 и для прочих, которые здесь объединены.

| Таблица регистров 4,5,6 EEPROM . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | Регистр 4 | Регистр 5 | Регистр 6 | Регистр 0 | Прим. |
| 2G 250I | отсутствует | EE | F8 | 7E |  |
| SU 420 | 25 | 95 | 09 |  |  |
| SU 420 I | 0E | 95 | 0A |  |  |
| SU450 | 28 | F2 | FA | 96 |  |
| SU450 | 28 | EE | F8 | 9F | Rev7 |
| SU600 | отсутствует | EA | F4 | ------- |  |
| SU 620 | 29 | 99 | 0B | ------- |  |
| SU 620 | 10 | 97 | 0A | 99 |  |
| SU620(2001г) | 10 | 97 | 0B | 99 | Rev7 |
| SU700 | 28 | EE | F8 | 9F | Rev7 |
| SU 700 I | 28 | F2 | FA | 96 |  |
| SU 700RM2U | 07 | B1 | 0D | 92 |  |
| SU700 XL | 45 | EF | F9 |  |  |
| SU700XL | 17 | EE | F9 | 9F | Rev7 |
| SU700RM | 28 | EE | F8 | 9F | Rev7 |
| SU 1000RMI | 35 | EF | F9 | A0 |  |
| SU1000XL | 35 | EE | FC | 9A |  |
| SU1000XLJ | 35 | EE | FC | 9A |  |
| SU1000 | 28 | F3 | FC | 9F | Rev7 |
| SU1000XL | 17 | EE | F9 | 9F | Rev7 |
| SUA1000I (2002г USB) | 07 | B5 | 13 | A8 |  |
| SU1250 | отсутствует | EE | FA | 9F |  |
| SU1400 | 35 | EE | FC | 9A |  |
| SU1400 | 17 | EE | F9 | 9F | Rev7 |
| SU1400RM | 28 | ED | FA | 89 |  |
| SU1400RM | 11 | F1 | FC | 83 | Rev7 |
| SU1400XL | 45 | F6 | F4 | 80 |  |
| SU1400XLI | 45 | F6 | F4 | 80 |  |
| SU1400XLT | 45 | F6 | F4 | 80 |  |
| SU1400RMXLT | 45 | F6 | F4 | 80 |  |
| SUA1500I (2002г) | 09 | B9 | 13 | A1 |  |
| SU2200 | 35 | EE | FB | AF |  |
| SU2200 | 28 | F1 | F9 | 9F | Rev7 |
| SU2200XL | 35 | EE | FB | AF |  |
| SU220XL | 28 | F1 | F9 | 9F | Rev7 |
| SU2200XLINET | 35 | EE | FB | 8B |  |
| SU3000 | 35 | EE | FB | AF |  |
| SU3000(2003г) | 35 | EE | FB | 96 | Rev14 |
| SU3000XL | 28 | F1 | F9 | B0 | Rev7 |
| Matrix 5000 | отсутствует | F9 | E5 | B0 |  |
| BP280 | 10 | 95 | 0B |  |  |
| BP420 | 25 | 95 | 09 |  |  |
| BP420SI 11.4.I | 0E | 95 | 0A |  |  |
| BP300 | 28 | F2 | FA |  |  |
| BP500 | 45 | EE | F5 |  |  |
| BP650 | 29 | 99 | 0B |  |  |

В начало дакумента.

Таблица соответствия ревизии программы считанной из UPS по команде <b>.

| Ревизия «b» | Модель | Напр.бат. |
| --- | --- | --- |
| 21.1.I | 420 230V | 24B |
| 40.9.I | 450 230V | 24B |
| 41.9.I | 450 230V XL | 24B |
| 42.9.I | 450 230V RM | 24B |
| 43.9.I | 450 230V RMXL | 24B |
| 22.1.I | 620 230V | 24B |
| 22.6.I | 620 230V (2001г) |  |
| 22.7.I | 620 230V (2001-2003г) | 12B |
| 50.9.I | 700 230V | 24B |
| 51.9.I | 700 230V XL | 24B |
| 52.9.I | 700 230V RM | 24B |
| 50.11.I | 700 230V (2000г) |  |
| 50.14.I | 700 230V (2000г) |  |
| 152.3.I | 700RM2U (2000-2001г) |  |
| 152.4.I | 700RM2U (2002г) |  |
| 53.9.I | 700 230V RMXL | 24B |
| 60.9.I | 1000 230V | 24B |
| 61.9.I | 1000 230V XL | 24B |
| 62.9.I | 1000 230V RM | 24B |
| 63.9.I | 1000 230V RMXL | 24B |
| 600.3.I | SUA1000I 230V(2002гUSB) | 24B |
| 601.3.I | SUA1500I 230V (2002гUSB) | 24B |
| 70.9.I | 1400 230V | 24B |
| 72.9.I | 1400 230V RM | 24B |
| 101.9.I | 1400 230V XL | 48B |
| 103.9.I | 1400 230V RMXL | 48B |
| 80.9.I | 2200 230V | 48B |
| 81.9.I | 2200 230V XL | 48B |
| 81.14.I | 2200 230V XL INET | 48B |
| 82.9.I | 2200 230V RM | 48B |
| 83.9.I | 2200 230V RMXL | 48B |
| 90.9.I | 3000 230V | 48B |
| 90.14.I | 3000 230V (2003г) | 48B |
| 91.9.I | 3000 230V XL | 48B |
| 92.9.I | 3000 230V RM | 48B |
| 93.9.I | 3000 230V RMXL | 48B |
| 42.K.I | Smart-UPS v/s 420 |  |
| 62.J.I | Smart V/s 650I |  |
| 62.K.I | Smart-UPS v/s 650 |  |
| 23.G.I | SUVS 1000I |  |
| 24.G.I | SUVS 1400I |  |
| 12.1.I | BP650 230V |  |
| 10.1.I | BP280 230V |  |
| 11.1.I | BP420 230V |  |
| 63.L.I | Back-UPS Pro 420 |  |
| 14.G.I | Backups Pro 1400I |  |
| 13.G.I | Backups Pro 1000I |  |
| 61.K.I | Back-UPS Pro 650 |  |
| 41.K.I | Back-UPS Pro 420 |  |
| 21.K.I | Back-UPS Pro 280 |  |
| 23.K.I | PC Perform 10 |  |
| 43.K.I | PC Perform 20 |  |
| 63.K.I | PC Perform 30 |  |

В начало документа.

Время работы от батарей в зависимости от нагрузки в минутах.

| Model | 450 | 700 | 1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3000 w/ ext. batt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 VA | 100 | 140 | 150 | 251 | 366 | 297 | 640 |
| 75 VA | 77 | 113 | 125 | 199 | 309 | 258 | 557 |
| 100 VA | 54 | 85 | 100 | 163 | 268 | 228 | 491 |
| 150VA | 33 | 55 | 75 | 118 | 209 | 183 | 394 |
| 200 VA | 22 | 38 | 58 | 90 | 170 | 152 | 328 |
| 250 VA | 15 | 26 | 44 | 71 | 142 | 128 | 281 |
| 300 VA | 11 | 20 | 36 | 57 | 121 | 110 | 245 |
| 350 VA | 8 | 17 | 28 | 47 | 104 | 96 | 216 |
| 400 VA | 5 | 14 | 24 | 39 | 91 | 84 | 193 |
| 450 VA | 4 | 11 | 20 | 33 | 80 | 75 | 174 |
| 500 VA | - | 9 | 18 | 29 | 71 | 67 | 157 |
| 550 VA | - | 8 | 15 | 25 | 64 | 60 | 143 |
| 600 VA | - | 6 | 13 | 21 | 57 | 54 | 131 |
| 700 VA | - | 5 | 11 | 18 | 46 | 44 | 112 |
| 800 VA | - | - | 9 | 15 | 38 | 36 | 96 |
| 900 VA | - | - | 7 | 12 | 32 | 31 | 84 |
| 1000 VA | - | - | 6 | 11 | 27 | 26 | 73 |
| 1200 VA | - | - | - | 8 | 21 | 20 | 58 |
| 1400 VA | - | - | - | 7 | 17 | 16 | 46 |
| 1600VA | - | - | - | - | 14 | 13 | 37 |
| 2000 VA | - | - | - | - | 10 | 10 | 26 |
| 2200 VA | - | - | - | - | 8 | 8 | 22 |
| 2500 VA | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
| 3000 VA | - | - | - | - | - | 5 | 13 |

В начало документа.

Таблица прошивки EEPROM 93C46 прочитанная с блока SMART-700.

По этой таблице можно определить назначение ячеек ПЗУ. Таблица приведена как пример для ознакомления. Нужно учесть, что прошивки разных UPS кардинально отличаются.

| Адрес | Шестнадцатиричные данные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коментарий. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | AD | 5B | FO | E1 | 2F | 5E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 0E | 21 | 42 |  |  |  |
| 0x10 | 00 | 00 | 28 | 50 | FA | F5 | F3 | E7 | 55 | AA | F2 | E5 | 00 | 00 | 55 | AA |  |  |  |
| 0x20 | 50 | A0 | 53 | A6 | 5F | BE | 37 | 6E | 30 | 60 | 30 | 60 | 53 | A6 | 30 | 60 |  | UPS_700S | ИмяUPS |
| 0x30 | 31 | 62 | 2F | 5E | 30 | 60 | 31 | 62 | 2F | 5E | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |  | 01/01/00 | Замена батарей. |
| 0x40 | 38 | 70 | 2F | 5E | 32 | 64 | 37 | 6E | 2F | 5E | 39 | 72 | 36 | 6C | 67 | CE |  | 08/27/96 | Дата изготовления |
| 0x50 | 73 | E6 | 39 | 72 | 36 | 6C | 33 | 66 | 35 | 6A | 31 | 62 | 38 | 70 | 30 | 60 |  | gs9635180 | Серийный |
| 0x60 | 30 | 60 | 32 | 64 | 39 | 72 | 20 | 40 | 20 | 40 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 029 | номер. |
| 0x70 | 00 | 00 | 02 | 04 | 01 | 02 | 00 | 00 | 03 | 06 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 |  |  |  |

Персональное спасибо Владимиру Ильину за помощь в расшифровке EEPROM.

Его цитата:

информационные – байты, стоят на четных позициях, байты на нечетных позициях – копии предыдущих, с циклическим сдвигом на один разряд влево (очевидно, в целях контроля целостности содержимого EEPROM)

DATA[x+1]=DATA[x] ROL 1

где x=0,2,4,6…

| Наимен. параметра. | Адрес. | Цвет цифр. |
| --- | --- | --- |
| *Регистр 0 | 04h | Ярко-фиолетовый. |
| *Регистр 4 | 12h | Красный |
| *Регистр 5 | 1Ah | Зелёный |
| *Регистр 6 | 14h | Синий. |
| Номер акумул. батарей. | 1Ch | Пурпурный. |
| Напряжение возврата %. | 70h | Тёмно красный. |
| Задержка сигнала. | 7Ch | Синий. |
| Минимальное напряжение. | 6Eh | Красный. |
| Выходное напряжение. | 72h | Голубой. |
| Задержка выключения. | 7Ah | Тёмно голубой. |
| Предупреждение. | 76h | Золотистый. |
| Максим.напряж.перекл. | 6Ch | Зелёный. |
| *Ревизия прог. | 0Ch | Коричневый. |
| *Коэффициент мощности. | 00h | Красный. |
| *Коэффициент входн.напряж. | 02h | Ярко-фиолетовый. |
| *Коэффициент напряж.батарей. | 16h | Золотистый. |

* Доступно для режима PROG.

В начало документа.

Диаграмма приведена для ознакомления. По ней можно судить о методах изготовления трансформаторов. Как видно при напряжении 230 вольт точка находится уже на почти прямой линии, при этом ток равен 115 ма. Мощность рассеивания тепла при этом 26.45 ват. Отсюда ответ на вопрос: почему горячий UPS. По моему мнению самая благоприятная точка для трансформатора находится в точке при 110 вольтах, но если пересчитать и изготовить трансформатор по этим параметрам он получится более материалозатратным. Диаграмма может помочь в при проверке на межвитковое замыкание.

В начало.

Схемы соединительных интерфейсных кабелей.

- 940-0020

- 940-0020(dumb)

- 940-0024С

- 940-095B

Это схема успешно использовалась автором для исследования протоколов обмена. Сделанная наспех используется по сей день. К девяти-пиновому разъёму подсоединяется кабель RS232 исследуемого аппарата и на него настраивается сервисная программа для UPS. На 25-пиновый настраивается программа "терминал", на которой ведётся просмотр обмена. Что бы обеспечить низкий потенциал минус 12вольт используется посторонний источник питания.

Далее следуют схемы двух основных кабелей использующихся для соединения UPS и PC. Без комментариев.

В начало документа.

В начало документа.

Ниже приводится более полная схема кабеля 940-0020 и коментарий Павела Негробова.

Хотел бы исправить одну неточность, касающуюся схемы кабеля 940-0020 (dumb интерфейс BackUPS). Приведённая выше схема неполная, она не позволяет компьютеру отслеживать событие Battery Low, хотя BackUPS имеет соотв. сигнал на порту. Этот выход - открытый коллектор. Нижеприведённый рисунок содержит полную схему кабеля. Схема была собрана и проверена мной лично и нормально работает с прораммой PowerChute 5.2.x под Win2000, а также с системной службой UPS данной OC. Также кабель был проверен под Win2003 Server.

Павел Негробов, Донецк, Украина tonyramos@yandex.ru

В начало документа.

Для Back Pro существуют кабели 940-095А и 940-095В. Схему кабеля 940-095В коментирует Sergey Top .

BackPro 420.

С этим UPS штатно идет (по крайней мере у меня) кабель 940-0095B, "PnP" в терминологии APC в отличии от "Normal". Кабель имеет особенность - сигнал RTS взаимодействует с TxD, так что при активном RTS передача невозможна. Это дополнительная защита от посылки в UPS левых команд разным софтом и при загрузке системы, а PowerChute снимает RTS при своей работе (я проверял) -красивое решение. Соответсвенно UPS недоступен из терминала или программы Upsdiag.

Sergey Top_<stop@host.kz>

От автора: есть терминалы в которых можно манипулировать сигналом RTS. Программа Upsdiag будет исправлена с учётом этого замечания.

В начало документа.