ЗАЛАРИ ОБОРУДОВАНИЕ

| Адрес | Тип | Версия | Описание | Находится | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С2000М | 2.07 |  | КП-1 |  |
| 1 | С2000-ПТ | 2.01 |  | КП-1 | 4 направления |
| 2 | С2000-АСПТ |  | Цоколь: КП-1, коридор, столовая, мясной отдел, грузовой отдел | КП-1 | На ней свои шлейфа с грузового и столовой, мясного, коридора. |
| 11 | С2000-КПБ |  | Цоколь: КП-1, коридор, столовая, мясной отдел, грузовой отдел | КП-1 | По второму RS485 к АСПТ № 2. |
| 3 | С2000-АСПТ |  | Цоколь: фасовка гастрономии, яйца, администрация, огород, опетаторская | КП-1 | На ней свои шлейфа с администрации, огорода |
| 10 | С2000-КПБ | Новая. Версия неизвестна | Цоколь: фасовка гастрономии, яйца, администрация, огород, опетаторская | На стене около фасовки гастрономии | По второму RS485 к АСПТ № 3. |
| 4 | С2000-АСПТ |  | Цоколь: холодильники, машинное, лестница в цоколь | КП-1 | На ней свой шлейф с холодильников и т.д. |
| 9 | С2000-КПБ |  | Цоколь: холодильники, машинное, лестница в цоколь | На стене около холодильников | По второму RS485 к АСПТ № 4. |
| 5 | С2000-АСПТ |  | Главный зал, лифтовая, склад вино-водки | КП-1 | НЕТ ШЛЕЙФОВ Шлейфа на Сигнале-20П |
| 12 | С2000-КПБ | Новая. Версия неизвестна | Главный зал, лифтовая, склад вино-водки | Зал на стене в хлебном отделе | Запуск тунгусов левая сторона зал и склад вино-водки и лифт По второму RS485 к АСПТ № 5. |
| 13 | С2000-КПБ |  | Главный зал, лифтовая, склад вино-водки | Зал на колонне, где куры гриль верхний | Запуск тунгусов зал середина По второму RS485 к АСПТ № 5. |
| 14 | С2000-КПБ |  | Главный зал, лифтовая, склад вино-водки | Зал на колонне, где куры гриль нижний | Запуск тунгусов зал правая сторона По второму RS485 к АСПТ № 5. |
| 6 | С2000-АСПТ |  | 2 этаж и мансарда | КП-1 | НЕТ ШЛЕЙФОВ Шлейфа на Сигнале-20П |
| 15 | С2000-КПБ |  | 2 этаж зал (тунгусы) | 2 эт. на стене у окна нижний | По второму RS485 к АСПТ № 6. |
| 16 | С2000-КПБ |  | 2 этаж зал (тунгусы) | 2 эт. на стене у окна выше |  |
| 17 | С2000-КПБ |  | 2 этаж левые/правые на перилах (тунгусы) | 2 эт. на стене у окна выше верхнего |  |
| 18 | С2000-КПБ |  | 2 этаж левые/правые на перилах (тунгусы) | 2 эт. на стене у окна самый верхний |  |
| 19 | С2000-КПБ |  | Мансарда | На стене мансарды |  |
| 7 | С2000-АСПТ |  | Резерв для котельной | КП-1 | Не используется |
| 8 | С2000-СП1 | Старая (из цеха) | Таблички цоколь: 1 реле – Уходи 2 реле – Не входи 3 реле – Речевое | КП-1 |  |
| 20 | С2000-СП1 | Новая. Версия неизвестна | Таблички зал и 2 этаж: 1 реле – Уходи 2 эт. 2 реле – Не входи 2 эт. 3 реле – Не входи зал 4 реле – Уходи зал | На стене в лифтовой (главный зал) |  |
| 21 | С2000-КПБ | Новая. Версия неизвестна | Таблички и тунгусы в электрощитовой (пожелание Максима, чтобы электрощитовая была отдельной зоной) | На стене около электрощитовой (противопожарные двери) | Не запрограммирована Выходы любые… |
| 22 | Сигнал-20П |  | Все ИПР отдельными шлейфами, и шлейфа остальные См. описание далее | На стене в лифтовой (главный зал) | 1 реле для вывода на ПЦН |

РАСШЛЕЙФОВКА СИГНАЛ-20П

| Номер шлейфа | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовой № 1 | ИПР на КП-1 |  |
| 2 | Дымовой № 1 | ИПР на лестнице в цоколь |  |
| 3 | Дымовой № 1 | ИПР около фасовки гастрономии |  |
| 4 | Дымовой № 1 | ИПР центральный вход в зал |  |
| 5 | Дымовой № 1 | Неизвестный (возможно это тоже второй этаж зал)… | Звонится как 4,7 кОм, но мы его не нашли. Все остальные шлейфа есть… 0_о |
| 6 | Дымовой № 1 | ИПР куры гриль |  |
| 7 | Дымовой № 1 | ДИП видеооператоры |  |
| 8 | Дымовой № 1 | ИПР 2 эт. стеклянная дверь |  |
| 9 | Дымовой № 1 | ИПР 2 эт. на колонне у лестницы |  |
| 10 | Дымовой № 1 | ДИП склад вино-водка |  |
| 11 | Дымовой № 1 | РЕЗЕРВ | Поставлен резистор |
| 12 | Дымовой № 1 | Электрощитовая |  |
| 13 | Дымовой № 1 | Зал левая сторона |  |
| 14 | Дымовой № 1 | Лифтовая |  |
| 15 | Дымовой № 1 | Зал середина |  |
| 16 | Дымовой № 1 | Мансарда ИПДЛ | Гонят они. Все настроены по инструкции и моргают нормально, но выдают 2,6 кОм… |
| 17 | Дымовой № 1 | ДИП 2 эт. зал |  |
| 18 | Дымовой № 1 | Зал правая сторона |  |
| 19 | Дымовой № 1 | РЕЗЕРВ | Поставлен резистор |
| 20 | Дымовой № 1 | РЕЗЕРВ | Поставлен резистор |

Все зоны делятся по этажам:

- Цоколь (3 АСПТ)

- Главный зал (1 АСПТ)

- Электрощитовая (1 КПБ)

- 2 этаж с мансардой (1 АСПТ)

Таблички загораются на всей зоне сразу.

Речевое не работает блок… ПроАудио стоит, но не запускается (что-то сгорело). Усилитель работает и бесперебойник запустили.