Для программирования контроллера Комконт-М необходим USB DEBUG ADAPTER фирмы Silicon Laboratories.

Для установки программы запустить setup_programmator.exe
Для установки прошивок распаковать архив programmator_projects.zip на диск c:\  в директорию programmator_projects
Запустить ярлык на рабочем столе Programmator COMCONT-M или файл "C:\Program Files\ProgrammatorComcontM\Programmator.exe"
Откроется окно программы:
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 Если в списке нет проектов, проверить наличие и содержимое директории c:\programmator_projects. При необходимости корневая директория проектов задается в меню Сервис->Параметры.

Программирование:

	1. Подключить программатор к контроллеру к разъему 2 (вид сзади, разъемы 1 и 2 могут быть закрыты крышкой, в таком случае ее необходимо снять). 
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2. Подать питание на контроллер. Подключить USB кабель программатора к компьютеру.

3. Выделить проект COMCONT-M v3.0 300.3.54:0 – только для контроллеров версии 3.0

4. Нажать кнопку «Прошить!!!»

5. Дождаться пока завершиться прошивка и проверка 3-х банков памяти контроллера и в строке состояния появится надпись «Прошивка FLASH-памяти успешно завершена».

6. Отключить питание контроллера. Отключить USB разъем программатора от компьютера. Отключить программатор от контроллера.

7. После прошивки контроллера потребуется проверить настройки конфигурации контроллера и установить нужные значения в соответствии с Руководством по эксплуатации на компрессор.
Если будет надпись «Нет связи с микросхемой контроллера» - отключить питание контроллера и USB адаптер от компьютера и повторить включение соблюдая порядок – сначала разъем программатора к контроллеру (разъем 2), затем подать питание на контроллер – должны светиться светодиоды на плате контроллера. Затем подключить USB разъем программатора к компьютеру.

Нажать кнопку «свойства программатора» [image: image3.png]


 - откроется окно:
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Проверить что выбран USB адаптер и протокол JTAG. Нажать кнопку «Тест связи» - должно появиться сообщение «Подключение прошло успешно»

Нажать кнопку «Установить».

Повторить программирование контроллера начиная с пункта 3.
