	Содержание реализованного мероприятия
	Год
	Достигнутый эффект

	Ядерная  безопасность
	
	

	Поэтапное снижение коэффициента реактивности
	
	

	Повышен оперативный запас реактивности до 43+48 эффективных стержней. Установлен предел минимального запаса реактивности 30 эффективных стержней.
	1986

октябрь

ноябрь
	Исключена возможность разгона реактора, снижены паровые коэффициенты реактивности.



	Установлены дополнительные поглотители вместо ТВС
	1986

1995
	

	Начат перевод загрузки топлива с 2% на2,4% обогащения
	1987

1995
	

	Увеличено быстродействие существующих штатных систем исполнительных механизмов АЗ
	1986

1987
	Уменьшено время полного погружения стержней в реактор с 18 до 12 сек.

	Заменены на новые модернизированные стержни АЗ реактора

Ст. УСП сб. 2037.00.000

Ст.РР сб. 2091.00.000-01

 Ст.РР сб.2477.00.000, 21 шт. для опытно - промышленной эксплуатации
	1986

1990
	Исключен обратный ход реактивности при низких запасах реактивности. Уменьшен эффект обезвоживания контура охлаждения СУЗ

	Освоены усовершенствованные методики (М92.61, М12.62)  определения физических и динамических характеристик реактора и проведения измерений
	1991

1993
	Повышена представительность измеряемых физических характеристик реакторных установок

	Освоена трехмерная модель расчетов теплофизических характеристик реактора с обратными связями
	1990
	Повышение ядерной безопасности за счет повышения точности расчета физических характеристик реактора

	Введены дополнительные защиты реактора

по снижению давления в напорном коллекторе КО СУЗ

 по снижению расхода в КМПЦ

по снижению расхода КО СУЗ
	1990

1992
	Повышена безопасность реакторной установки

	Осуществлен циклический, с периодом 5 минут расчет текущего значения запаса реактивности
	1986-1987
	Обеспечен оперативный контроль за пределом безопасной эксплуатацией реакторной установки

	Пожарная безопасность


	
	

	Выполнены огнезащитные уплотнения кабельных проходок в кабельных помещениях и огнезащитные пояса в кабельных коробах
	1988
	Нераспространение огня в другие помещения

	Выполнена обработка кабельных трасс огнезащитными  материалами
	1990
	

	Выполнена реконструкция установок пожарной сигнализации с заменой приемных станций ТОЛ 10/100 и извещателей ДТЛ, РИД-1, ИДФ на современные ППС  ДИП в системе пожаротушения.
	1992
	Повышение надежности АПС и АПТ

	Установлены лафетные стволы в машзале ТЦ на отметке +12,0 м. для тушения турбины и охлаждения несущих металлических конструкций при пожаре
	1990
	Повышена эффективность тушения пожара

	Проведена замена огнегасящего состава газового пожаротушения кабельных сооружений первой очереди с бромэтила  на более эффективный и менее токсичный хладон с углекислотой
	1991
	Увеличение эффективности при пожаротушении

	Все двери и перегородки кабельных помещений систем безопасности выполнены противопожарными с пределом огнестойкости 1,5 часа
	1990
	Повышена пожарная безопасность систем безопасности

	Выполнено устройство трубопроводов подсоединенных к внутреннему водопроводу машзала, с выводом их на наружные стены в местах удобных для подключения передвижной пожарной техники
	1991
	Дополнительное резервирование источников водоснабжения при пожаре

	Выполнена защита несущих металлических колонн машзала дренчерной  установкой пожаротушения
	1992
	Охлаждение конструкций при пожаре. 

Исключена возможность обрушения конструкций при пожаре

	Выполнена система автоматической пожарной сигнализации помещений важных для безопасности
	1992
	Своевременное обнаружение пожара на АЭС

	Введена дополнительная третья насосная пожаротушения состоящая из трех дополнительных насосов
	1987
	

	Реакторная установка, контроль металла, диагностка, сейсмика.
	
	

	Освоено применение инструкции по усиленному контролю состояния металла барабан - сепараторов, коллекторов, трубопроводов КМПЦ №АЦ-10-89. закончен очередной 100% контроль в течении цикла 4 летнего периода.
	1992
	Обеспечение контроля состояния защитного барьера безопасности АЭС

	Реконструирована РЗМ
	1989

1992
	Повышение надежность и безопасности перегрузки ядерного топлива на работающем реакторе

	Выполнена реконструкция парогазовых сбросов из реакторного пространства
	1992
	Исключено разрушение реактора при разрыве технологических каналов 

	Реконструированы уравнительные линии баллонной САОР
	1991
	Повышение надежности, быстродействия системы безопасности

	Выполнен контроль состояния сварных швов водоуравнительных трубопроводов (ВУТ), барабан - сепараторов и дренажных трубопроводов ВУТ
	1992
	Контроль за состоянием защитного барьера безопасности

	Выполнена защита нижних коммуникаций СУЗ от коррозии с заменой трубопроводов
	1991
	Повышение надежности систем безопасности

	Установлены механические фильтры на входе в РГК
	1986
	Исключение попадание предметов в реактор

	Внедряется система контроля течи технологических каналов по дренажам нижних трактов каналов СУЗ
	1991

1995
	Дополнительная система для поиска течи

	Реконструирован контур охлаждения СУЗ

· сливной трубопровод с установкой расходомерной шайбы

· схема обезвоздушивания теплообменников и насосов
	1992
	Повышение надежности системы безопасности

	Заменены дросселя ЗРК на подаче воды в    технологический канал реактора
	1992
	Исключено появление отказа на линии подачи воды в реактор

	Реконструированны ограничители открытия ЗРК на технологических каналах со столбом воды
	1991
	Исключена потеря теплоносителя при разрыве ТК

	Демонтированы клинья на задвижках РГК
	1992
	Исключен отказ на подаче воды а реактор

	Выполнена замена выемных частей ГЦН на новые
	1986

1992
	Повышение надежности реакторной установки

	Выполнена реконструкция системы аварийной конденсации пара с заменой теплообменников
	1992
	Повышение надежности системы безопасности

	Выполнена реконструкция теплообменников системы аварийного охлаждения реактора
	1990
	Повышение надежности системы безопасности

	Выполнен 100% контроль сварных швов приварки  обойм трактов наращивания ТК  с заменой дефектных
	1991

1992
	Исключение появления отказов в реакторе

	Внедрена система визуального контроля целостности нижнего хвостовика ТВС в изделии 1319
	1992
	Повышение работы оборудования

	Внедрена система визуального контроля зазора “клык - паз”, внедряется система с видеоустройством
	1993

1995
	Повышает безопасность реактора при перегрузке

	Выполнена реконструкция блоков глубокого охлаждения газового контура
	1991
	Снижены радиоактивные газовые сбросы

	Введен в эксплуатацию стенд обкатки выемных частей ГЦН
	1990
	Повышение надежности ГЦН

	Реконструированы бассейны выдержки отработанного ядерного топлива  в центральном зале
	1992
	Повышение безопасности хранения ОЯТ

	Обеспечен ввод стержней УСП в активную зону реактора до промежуточного положения (ВК - 4м.) по сигналам АЗ-5 (АЗ-!)
	1987
	Повышения безопасности увеличением эффективности действия защитных органов

	Увеличение числа УСП с 24 до 32
	1986

1987
	Повышения безопасности увеличением эффективности действия защитных органов

	Внедрена новая система БАЗ
	1990
	Повышена скорость заглушения реактора приблизительно в 9 раз

	Внедрена новая система БАЗ - Т
	1991

1992
	Повышена надежность и многоканальность системы безопасности

	Внедрена новая система силовой блокировки стержней СУЗ, которая предусматривает

· ограничение перемещаемых стержней  более санкционированного

· шаговое извлечение стержней СУЗ из зоны
	1992
	Исключает несанкционированное увеличение мощности реактора при ошибках или неисправностях

	Блокирован выход из зоны стержней  УСП при отсутствии напряжения на якоре электродвигателя при сигнале АЗ-5
	1986
	Предупреждение несанкционированного повышения мощности реактора

	Повышена надежность работы защиты реактора по скорости разгона мощности
	1987

1992
	

	Введено запоминания сигнала аварийной защиты поле полного заглушения реактора на 40 секунд
	1989

1990
	Действие аварийной защиты АЗ-5 по полному заглушению реактора длится 40 сек. не зависимо от причин его вызвавших

	Блоки управления сервоприводами запитаны от разных источников надежного питания (1 и 2 энергоблоки, на 3 -  имеется)
	1989
	Повышена надежность управления сервоприводами СУЗ при неисправности цепей УЗ и ошибках персонала

	Увеличена надежность работы защиты и контроля реактора, контроля за изменением мощности реактора

· установлен прибор отражающий тепловую мощность (СФКРЭ) на щите оператора

· измеритель реактивности “Памир” заменен на вычислитель реактивности ЦВР-9

· заменены контрольные кабели РК-75-4-16 на более надежные РК-75-4-22

· в каналах защиты и автоматического регулирования подвески рабочих ионизационных камер обеспечивающие контроль за мощностью реактора, заменены на более надежные РБМК -15 сб.38

· уставка снижения мощности реактора оператором от кнопки “Управляемое снижение мощности” переведена с 20% до50%
	1987

1995
	Улучшает контроль, наглядность за тепловой мощность реактора по СФКРЭ

Улучшает контроль за вычислением реактивности (требование ПБЯ АС-89)

улучшает надежность контроля в условиях повышенной температуры в кабельных шахтах

улучшает надежность контроля, управления и защит реактора

исключает возможность установления мощности реактора в менее устойчивый режим работы



	КИП, автоматика, информационно-вычислительные средства
	
	

	Внедрена система диагностики и контроля исправности основных систем авторегулирования
	1991
	Повышена надежность  улучшено качество регулирования

	Внедрена автоматическая защита по снижению расхода в КМПЦ
	1991

1992
	Исключено обезвоживание активной зоны реактора

	Ведутя работы по внедрению автоматизированного рабочего места ВИУРа , использую канал связи с системой централизованного контроля (СЦК) “СКАЛА” и современных средств вычислительной техники
	1993

1995
	Позволит обеспечить ВИУРа эффективной информационной поддержкой и программами прогнозирования ситуации, предусматривается дальнейшее расширение АРМов и их функций

	Тепломеханичекая часть АЭС
	
	

	Ограничен ход стопорно - регулирующих клапанов турбоустановок
	1990
	исключено отрицательное влияние снижения частоты в энергосистеме на безопасность реактора

	Внедрена ситема удаления водорода из под перекрытия машинного зала
	
	Повышена пожарная безопасность

	реконструкция теплообменного оборудования турбин

подогреватели низкого давления

охладители дренажа испарителей

основные эжектора

испарители

сепараторы - пароперегреватели
	1987

1991
	Повышена надежность и ресурс теплообменного оборудования

	Электрическая часть АЭС
	
	

	Произведена замена высоковольтного маслонаполненого оборудования  на новое, более совершенное

все реактору 750 кВ - 9 шт

автотрансформ. связи 110 и 330 кВ - 2шт

трансформаторы тока 330 кВ - 70%

пускорезервный трансформатор 330/6/6кВ - 3 тр
	1990
	Повышение устойчивости работы турбогенераторов и надежности самих энергоблоков

	Замена аккумуляторных батарей обще блочного назначения
	1991
	Повышение надежности ситемы безопасности блоков

	Выполнена защита цепей постоянного тока от перенапряжения
	1991
	Повышение надежности работы системы безопасности

	Введен второй автотрансформатор связи ОРУ - 330 и ОРУ - 750  4АТ
	1988
	Повышение устойчивости работы трансформаторов и надежности с.н.

	Вынесены внешние потребители 6 кВ, не связанные с основной технологией главного корпуса, на вновь смонтированную п/ст. ОСО 110/6/6кВ
	1988
	Повышение надежности работы с.н.  блоков

	Введены 2 выключателя - отключателя на реакторах 750 кВ ВЛ - 750“Винница” и ВЛ - 750 “ХАЭС” 
	1989
	Повышение устойчивости работы ТГ и надежности с.н. блоков

	Выполнены мероприятия по повышению отключающей способности выключателей ВВД - 300 до 42 - 44 кА
	1989
	Повышение устойчивости работы ТГ и надежности с.н. блоков

	Вновь смонтирован контур заземления на ОРУ - 750
	1989
	Повышение надежности работы оборудования ОРУ - 750 и безопасности персонала

	Произведена замена высоковольтного маслонаполненного оборудования  на новое, более совершенное

все реакторы 750 кВ - 9 шт

автотрансформаторы связи 110 и 330 кВ - 2шт

трансформаторы тока 330 кВ - 70%

пускорезервный трансформатор 330/6/6кВ - 3 тр
	1990
	Повышение устойчивости работы турбогенераторов и надежности самих энергоблоков

	Замена аккумуляторных батарей общеблочного назначения
	1991
	Повышение надежности системы безопасности блоков

	Выполнена защита цепей постоянного тока от перенапряжения
	1991
	Повышение надежности работы системы безопасности

	Реконструкция всех разьединителей 750 кВ
	1990
	Повышение надежности работы оборудования ОРУ - 750 и безопасности персонала

	Приобретены в резерв высоковольтные трансформаторы и реакторы, статор и 2 ротора для турбогенераторов
	1991
	Повышение устойчивости и надежности работы ЧАЭС

	Установка дополнительных шкафов охлаждения трансформаторов типа ШАОТ
	1991
	Повышение устойчивости и надежности работы ЧАЭС

	Замена кабелей питания ГЦН на более надежные и негорючие
	1990
	Повышение надежности реакторной установки

	Замена статоров электродвигателей ГЦН на статоры новой конструкции типа “Монолит”
	1991
	Повышение надежности работы реакторной установки

	Выполнение мероприятий по “особому режиму” в том числе запитка здания 81 и сборок задвижек КМПЦ от сети надежного питания
	1991
	Повышение надежности работы реакторной установки

	Замена изоляторов ОРФ-24-750 на токопроводах ТГ-5,6, 5Т, 25Т, 26Т
	1991
	Повышение надежности работы трансформаторов и с.н. блоков

	Выполнена защита от перенапряжений в сети 6 кВ с.н. блоков
	1992
	Повышение надежности работы системы безопасности

	Выполнена система телефонной связи со всеми помещениями СБ и СВБ
	1991
	Повышение надежности работы системы безопасности

	Выполнен большой объем по НТСО и связи в т.ч. и запись переговоров при аварийных ситуациях
	1992
	Повышение надежности работы СБ, СВБ

	Замена опорной изоляции на ОРУ - 110 более надежными изоляторами типа ИОС-110-400
	1992
	Повышение надежности работы оборудования ОРУ - 110 и с.н. АЭС

	Установка 3 - х ходовых кранов на высоковольтных вводах 330, 750 кВ с цепью регулирования давления на работающее оборудование
	1992
	Повышение надежности работы оборудования ОРУ - 110  и с.н. АЭС

	Выполнение мероприятий по опробованию ДГ под нагрузкой при работающим блоке
	1992
	Повышение надежности работы СБ

	 Выполнены мероприятия по защите КРУ-6 и 0,4 от попадания воды
	1992
	Исключена возможность пожара при попадании воды

	Выполнены мероприятия по разделению оперативного тока и секций 6 кВ рабочих и резервных вводов 6 кВ с целью обеспечения работы 3-Т при повреждениях
	1992
	Повышена надежность выдачи электроэнергии

	Выполнена автоматическая блокировка отключения приточных вентустановок по ряду “А” -  при срабатывании установок автоматического пожаротушения на трансформаторах пристанционного узла
	1994
	Повышение устойчивости и надежности работы ЧАЭС

	Заменены аккумуляторные батареи 6СТ - 132, общепромышленного исполнения, не предназначенные для работы в режиме постоянного подзаряда на батарею Vb - 625, имеющую ТУ на применение на АЭС на II РДЭС - 1, 2, 3 и СУЗ.
	1995
	Повышение устойчивости и надежности работы ЧАЭС

	Монтаж защиты от замыканий на землю на вводах от дизельгенераторов на секции надежного питания 5РНА, 5РНБ, 6РНА
	1995
	Повышение надежности работы секции надежного питания

	Разработана Комплексная пограмма обеспечения пожарной безопасности кабельных сооружений АЭС на 1995 - 1996 г.
	1995
	Повышение пожарной безопасности ЧАЭС

	Определены наиболее нагруженные кабельные линии, составлен график контроля температурного режима в кабельных сооружениях с наиболее нагруженными линиями, определены максимально допустимые токовые нагрузки силовых и контрольных кабелей с учетом их покрытия огнезащитным составом, данные зафиксированы в паспортах КЛ
	1995
	Повышение пожарной безопасности ЧАЭС

	В помещениях, где кабельные линии работают в условиях повышенных нагрузок, установлены более чувствительные пожарные извещатели и приемные станции
	1995
	Повышение пожарной безопасности ЧАЭС

	Выполнено покрытие кабелей надежного питания огнезащитным материалом фирмы СТФ Брандшуц
	1995
	Повышение пожарной безопасности ЧАЭС

	Произведено определение интенсивности орошения кабельных потоков автоматической системы водяного пожаротушения
	1995
	Повышение пожарной безопасности ЧАЭС


