Станционарный Заряд производится 
По алгоритму IUIoU - 
для жидкостных свинцово-кислотных 12-ти вольтовых АКБ (активная масса сурьмистого или Са составов)






1. I - стабилизированный ток - 0.1С, до 14.4...14.6 Вольта (в зависимости сурьма/Кальций)
2. U - стабилизированное напряжение - 14.4...14.6 Вольт, снижая ток 
3. I - стабилизированный ток - 0.02С, до 16.0...16.5 Вольта (в зависимости сурьма/Кальций)
4. o - переход в режим хранения 
5. U - Хранение, стабилизированное напряжение - 13.8 вольт, при токе 0.001С 
P.S: вместо перехода в хранение 4 и 5 пункты замененены на 2 часа 
при стабилизированном напряжении 16.0...16.5 В (в зависимости сурьма/Кальций), 
снижая ток и выключение.

